**Технические требования и условия для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы на Центральной площадке проведения IX Невского международного экологического конгресса**

**«Экология планеты – устойчивое развитие»**

**(Таврический дворец, г. Санкт-Петербург)**

Санкт-Петербург

2021

1. **Общая информация**
   1. Время проведения работ:

**Монтаж: 21.05.2021-25.05.2021**

**Строительная готовность: 25.05.2021**

**Пусконаладочные работы: 26.05.2021 с 08:00 до 12:00.**

**Режим проведения форума:27.05.2021 – 28.05.2021**

**Демонтаж: 29.05.2021-30.05.2021**

* 1. К производству работ на Центральной площадке IX Невского международного экологического конгресса в 2021 году (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) (далее – ЦП НМЭК-2021) могут быть допущены подрядные организации, прошедшие сертификацию на предмет соответствия международным стандартам серии ISO 9000 (ИСО 9001-2015).
  2. При производстве работ, регламентируемых приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., организация обязана предоставить оригиналы Выписок из реестров членов саморегулируемых организации (СРО) по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающей право выполнения работ по подготовке проектной документации и производству общестроительных и электромонтажных работ.
  3. Техническая дирекция Мероприятия осуществляет контроль за соблюдением требований подрядными организациями, проводящими монтаж, техническое обслуживание, демонтаж временно возводимых объектов в помещениях и на открытых площадях НМЭК-2021:
* Проектной документации;
* правил техники безопасности (ПТБ);
* правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
* правил устройства электроустановок (ПУЭ);
* строительных норм и правил (СНиП), Сводов правил (СП);
* Технических условий для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы на НМЭК-2021.
  1. В соответствии с Регламентом допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию временно возводимых объектов в помещениях и на открытых площадях центральной площадки проведения Мероприятия подрядным организациям для допуска к производству работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу объектов Мероприятия, в т. ч. электрических сетей и инженерных коммуникаций, в помещениях и на открытых площадях ЦП НМЭК-2021 необходимо предоставить в Техническую дирекцию Мероприятия следующую техническую документацию:
     1. Утвержденный Заказчиком проектная документация в формате PDF, включающий в себя:
* титульный лист;
* техническое задание;
* пояснительную записку;
* технические условия на производство и обеспечение всех видов работ, основывающиеся на Технических условиях для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы на ЦП НМЭК-2021;
* рабочие чертежи и электрические схемы (с указанием паспортных величин максимального нагрева каждого вида электрооборудования);
* спецификацию материалов, деталей, узлов и оборудования;
* перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в т. ч. технических, организационных), основывающийся на Требованиях пожарной безопасности для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы, а также эксплуатацию временных объектов на площадке проведения Мероприятия;
* расчеты тепловыделения от электрооборудования и его компенсирование;
* раздел ОВ («Отопление и вентиляция»).

Проектная документация, в т. ч. дизайн-проект, должен быть утвержден Заказчиком и представлен Фонду Росконгресс в сроки, указанные в Регламенте допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию временно возводимых объектов в помещениях и на открытых площадях центральной площадки проведения Мероприятия.

* + 1. Пакет документов для акта-допуска.
    2. Проектная документация и пакет документов для получения акта-допуска в печатном виде в 3 (трех) экземплярах. Полный пакет в печатном виде принимается Технической дирекцией Мероприятия, только подшитый в папку. Все экземпляры должны содержать одинаковый набор документов.

**Вся техническая документация должна быть утверждена Заказчиком и выполнена в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).**

* 1. При разработке проектной документации и производстве работ подрядным организациям следует руководствоваться Техническими условиями для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы на центральной площадке проведения Мероприятия, Требованиями пожарной безопасности для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы, а также эксплуатацию временных объектов на площадке проведения Мероприятия, и следующими требованиями в помещениях ЦП НМЭК-2021:
  + в помещениях и на открытых площадях ЦП НМЭК-2021 для временно возводимых объектов установлено ограничение выделяемой отпускной электрической мощности – 0,16 кВт на 1 кв. м застройки;
  + при монтаже электрооборудования, электропроводов и кабелей необходимо обеспечивать условия для возможности беспрепятственного доступа к указанному оборудованию, проводам и кабелям с целью проведения мониторинга на предмет скрытого аварийного нагрева.
  1. При разработке проектной документации и монтаже объектов в помещениях ЦП НМЭК-2021 подрядная организация не должна превышать при производстве работ следующую максимальную допустимую распределенную нагрузку на пол: 250 кг/м.кв.
  2. Максимально допустимая высота застройки временно возводимых объектов по верхней отметке от уровня чистового пола не должна превышать:
     + Открытая площадь – 4,5 метра;
     + В помещениях – 3 метра
  3. Подвес временных конструкций к потолкам ЗАПРЕЩЕН,
  4. Строительство двухэтажных временно возводимых объектов на ЦП НМЭК-2021 ЗАПРЕЩЕНО.
  5. Монтаж временных кухонь для организации горячего питания на временно возводимых объектах при помощи электрических и газовых плит, пароконвектоматов, духовок и печей ЗАПРЕЩЕН. По согласованию с Технической дирекцией Мероприятия допускается установка и использование электрооборудования для приготовления горячих напитков (чайники, кофеварки и т. д.). Применение кулеров на временно возводимых объектах ЗАПРЕЩЕНО.
  6. Брендирование колонн в непосредственной близости от арендуемой площади возможно строго после получения согласования от Фонда Росконгресс и от Технической дирекции Мероприятия.
  7. Вывоз строительного мусора, строительная уборка в период монтажа и демонтажа осуществляется подрядной организацией самостоятельно.

1. **Требования к производству строительных работ**
   1. Монтажные/демонтажные работы подрядных организаций должны производиться подрядной организацией в соответствии с Графиком производства работ по временной застройке помещений и открытых площадей для проведения «НМЭК-2021» (далее – «График»).
   2. Перед началом производства работ вся площадь, задействованная для монтажа временных конструкций и временного складирования материалов, должна быть накрыта защитным полиэтиленовым покрытием или ковролином.
   3. При использование механических средств погрузки/разгрузки (автопогрузчик, рохла, тележки) на территории ЦП НМЭК-2021, на всем пути их проезда необходимо предусмотреть защитное покрытие существующего пола. В качестве защиты допускается использовать листы мдф, дсп, фанеры и тд.
   4. Разрешается использовать только закаленное стекло, а на высоте более 1,8 м от уровня пола до верхней кромки возводимого объекта разрешается использовать только стекло типа «Триплекс».
   5. Крепление временно возводимых объектов и конструкций к стационарным стенам и к полу помещений ЦП НМЭК-2021 не допускается.
   6. Строительные работы как на открытых площадях НМЭК-2021, так и внутри помещений должны производиться из узлов и элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях подрядной организации. Внутри помещений ЦП НМЭК-2021 разрешается производить только проведение огнезащитной обработки, стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов, c предварительной защитой места проведения работ от загрязнения красителями.
   7. Запрещается использовать циркулярные стационарные пилы, плоскошлифовальные машины, не оборудованные пылеотсосом, открытый огонь, проводить сварочные работы.
   8. Конструкции подиумов не должны иметь острых углов, необходимо придать углам закругленную форму.
   9. Подрядная организация при застройке объектов должна обеспечить привлекательность внешнего вида стен и перегородок, граничащих с проходами, которыми могут пользоваться участники Мероприятия, за счет использования декоративного оформления, дисплеев и т. д. Перегородки объектов, граничащие с соседними помещениями, должны быть нейтрального вида и соответствовать дизайнерским решениям стоящих рядом объектов.
   10. В связи с техническими особенностями площадки проведение работ по водоснабжению и водоотведению НЕВОЗМОЖНО. Организация фонтанов, декоративных элементов и т. п. с использованием водного оборудования замкнутого цикла возможна только после согласования с Технической дирекцией Мероприятия и предоставления гарантийных писем о недопущении порчи оборудования НМЭК-2021.
   11. Внутренние помещений ЦП НМЭК-2021, оборудование открытых площадок ЦП НМЭК-2021 не должны быть повреждены, испачканы или изменены иным способом.
   12. Покраска, оклейка обоями, расклейка материалов на поверхностях стен и оборудования ЦП НМЭК-2021 запрещена. Тумбы, колонны, расположенные на строительных площадках, могут быть скрыты до разрешенной высоты конструкции при условии, что они не будут повреждены.
   13. Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать требованиям техники безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь перила. Перила должны быть высотой от уровня пола не менее 1,2 м и иметь как минимум верхний, средний и нижний поручни. Ограждения лестниц, как и перила, должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Платформы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 2,0 кH/кв. м и пройти статические испытания. Высота одноуровневых платформ не должна превышать по высоте 0,22 м. Уклон лестниц должен быть не более 1:1, ширина проступи – не менее 25 см, высота ступени – не более 22 см. Ширина лестничных маршей и лестничных площадок должна быть не менее 1,2 м, в обоснованных случаях допускается уменьшение ширины до 0,9 м. Строительство винтовых, криволинейных и т. п. лестниц запрещено. Перепады полов на путях должны быть выполнены не менее чем через 3 ступени или через пандус с уклоном не более 1:6. Ширина дверей (или дверных проемов) должна быть не менее 0,8 м (для помещений с пребыванием 50 и более человек – не менее 1,2 м), а высота – не менее 1,9 м. Высота прохода на путях эвакуации, в т. ч. и при установке дополнительных конструкций, должна быть не менее 2,2 м.
   14. При необходимости сооружения фундамента, как и подиума, он должен быть сооружен над уровнем пола. Рытье ям запрещено. Окрашивание полов помещений и дорожного покрытия открытых площадей ЦП НМЭК-2021 запрещено.
   15. При необходимости использования строительного раствора его следует замешивать и наносить на металлические, пластиковые листы или брезент.
   16. Нанесение строительного раствора на пол помещений ЦП НМЭК-2021 или дорожное покрытие ЗАПРЕЩЕНО.
   17. Сверление асфальтового покрытия на открытых площадях ЦП НМЭК-2021 ЗАПРЕЩЕНО.
   18. Масло и подобные вещества в случае попадания на поверхности полов или дорожное покрытие должны быть немедленно удалены. Ковры и ковровые покрытия должны укладываться в соответствии с правилами техники безопасности и не должны выступать за пределы строительной площадки. Для сцепления коврового покрытия с полом или дорожным покрытием может использоваться только полиэтиленовая или полипропиленовая липкая лента. Такие материалы не должны оставлять следов.
   19. При использовании сыпучих материалов (земля, песок и т. д.) технологические лючки или отверстия в помещениях и на открытых площадях ЦП НМЭК-2021 должны быть накрыты и защищены от загрязнения. Если при этом появляется пыль, то она должна быть удалена подходящими средствами.
   20. При разработке проектной документации в части оформления и дизайна объектов подрядная организация должна обеспечить выполнение следующего требования: все надписи, нанесенные на стены временно возводимых объектов, логотипы и наименования организаций не должны выступать за разрешенную высоту конструкций и должны выглядеть привлекательно со всех точек обзора.
   21. Применение звукового оборудования во временно возводимых объектах, расположенных в прочих зонах, без согласования с Фондом Росконгресс и Технической дирекцией Мероприятия ЗАПРЕЩЕНО.
   22. При проектировании объектов временной застройки на наружных площадях ЦП НМЭК-2021 необходимо обеспечить целостность конструкции временного объекта при восприятии ветровой нагрузки воздушного потока со скоростью не менее 30 м/с.
   23. Крепление объектов, возводимых на открытых площадях НМЭК-2021, к поверхности, на которой возводится временно возводимый объект, необходимо производить только при помощи утяжелителей.
   24. Не допускается складирование строительных материалов, оборудования и мебели при проведении монтажных и демонтажных работ на расстоянии более 1 м от границ возводимого объекта либо на расстоянии, при котором ширина свободного прохода между временно возводимыми объектами будет менее 1 м.

Лестничные марши, эвакуационные проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих свободному проходу людей.

* 1. При производстве работ на ЦП НМЭК-2021 ответственные за охрану, назначенные приказом, обязаны самостоятельно контролировать соблюдение правил охраны труда, установленных нормативными актами РФ. В случае выявления нарушений сотрудником Технической дирекции Мероприятия к организации-подрядчику могут быть применены штрафные санкции.
  2. Сотрудники подрядных организаций, выполняющие работы в помещениях и на открытых площадях НМЭК-2021, обязаны соблюдать следующие правила техники безопасности:
     1. Непосредственно на строительных площадках находиться и выполнять работы в спецодежде, согласно виду проводимых работ, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н (ред. от 27.01.2010 г.) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
     2. При выполнении всех видов работ в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Допускается использование только сертифицированных СИЗ.
     3. При выполнении работ и передвижении по строительным площадкам строго выполнять требования инструкций по охране труда для каждого работника в соответствии с его профессией (специальностью).
     4. В целях исключения возможности падения и получения травм при передвижении по территории стройплощадок и помещений, необходимо передвигаться обычным шагом. Использование велосипедов, электро- и обычных самокатов, сегвеев, роликов для передвижения по ЦП НМЭК-2021 ЗАПРЕЩЕНО.
  3. При проведении работ по монтажу и демонтажу на каждом временно возводимом объекте необходимо наличие отдельно стоящего в пределах прямой видимости из основных проходов информационного штендера с указанием информации о застройщике, производящем работы, а именно:
* наименование организации застройщика;
* Ф. И. О. ответственного за производство работ с указанием мобильного телефона;
* Ф. И. О. ответственного за производство электромонтажных работ с указанием мобильного телефона;
* Ф. И. О. ответственного за охрану труда с указанием мобильного телефона;
* Ф. И. О. ответственного за пожарную безопасность с указанием мобильного телефона.

Присутствие указанных сотрудников при производстве работ обязательно.

Не допускается использование в качестве информационного указателя ящиков, инструментальных сеток и конструкций временно возводимого объекта.

* 1. Запрещается производить демонтаж временных конструкций и сооружений методом обрушения.
  2. В случае фиксации фактов порчи имущества и повреждений объектов НМЭК-2021, нанесенных во время монтажа, проведения, демонтажа, ответственным сотрудником Технической дирекции Мероприятия принимается от ответственного представителя собственника ЦП НМЭК-2021 комплект документов (акт порчи имущества, расчет стоимости ущерба, фотоматериалы), который направляется подрядной организации для возмещения ущерба НМЭК-2021.

1. **Требования к производству электромонтажных работ**
   1. Электротехнические работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Для выполнения электромонтажных работ в период монтажа, демонтажа и технического обслуживания помещений, объектов Мероприятия подрядная организация должна иметь Выписки из реестров членов саморегулируемых организации (СРО) по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающей право выполнения работ по подготовке проектной документации и производству общестроительных и электромонтажных работ.
   2. Электротехнический персонал подрядной организации должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже 3-й. Работник подрядной организации, ответственный за электрохозяйство (за монтаж электрооборудования), должен иметь группу допуска не ниже 4-й для допуска к работе в качестве административно-технического персонала. Весь электротехнический персонал должен иметь при себе документы, подтверждающие их квалификацию.
   3. Для обеспечения электробезопасности должны быть предусмотрены меры, максимально исключающие возможность поражения людей электротоком, для чего при проведении электромонтажных работ должна быть реализована схема TN-S (нулевой защитный и нулевой рабочий провод разделены на всем протяжении электрической схемы).
   4. Для каждого объекта должны быть разработаны электрические схемы с указанием сечения вводного кабеля и отходящих от электрического щита линий, полного перечня электросилового оборудования и освещения, а также напряжения и мощности подключаемых нагрузок. Все устанавливаемое электрооборудование должно иметь технические паспорта (или иные документы с указанием паспортных величин максимального нагрева каждого вида электрооборудования).
   5. Все используемые силовые разъемы стандарта системы CEE должны соответствовать рассчитанным токовым значениям согласно разработанному проекту.
   6. Все электрические цепи должны быть оснащены автоматическими выключателями для защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также устройством защитного отключения (УЗО) с током утечки 30 mA. Допускается не устанавливать УЗО на групповые сети, отвечающие за визуальное оформление временного объекта, а именно электропотребители систем звукового и видеооборудования, оборудования аппаратных связи и трансляции.
   7. Блоки питания светодиодных лент должны быть установлены в местах со свободным доступом к ним обслуживающего персонала.
   8. Выключатели освещения и другого электрооборудования помещений, объектов должны находиться вне закрываемых помещений. К электрораспределительным вводным устройствам и иному электротехническому оборудованию должен быть обеспечен свободный подход.
   9. Не допускается использование галогенных/металлогалогенных светильников для освещения объектов временного строительства.
   10. Кабельные линии и электропроводки должны быть выполнены медными жилами. Разрешено использовать только кабели и электропроводки класса нг-LS, FRLS, HRLS (пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением Low Smoke), сечением не менее 0,75 кв. мм.
   11. Электропроводка, расположенная на высоте ниже 2,5 м от уровня пола, должна быть выполнена в самозатухающих ПВХ-трубках, гофрах или кабель-каналах. Использование ПНД-труб и гофров запрещено. При прокладке проводов и кабелей по полу помещений и дорожному покрытию открытых площадей, провода и кабели закрываются пластиковыми или резиновыми напольными кабель-каналами и резиновыми упорами-переездами (трапами), которые не должны затруднять проход людей и проезд автотранспорта, но в то же время должны препятствовать повреждению изоляции. Прокладка кабельных линий в помещениях вдоль и поперек основных проходов между пятнами застройки запрещена по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
   12. Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью открытых сростков, скруток и клеммников (незакрытых соединений). Все соединения электропроводов должны быть выполнены на электроразъемах (коннекторах) либо с использованием клемм серии 221, 2273 марки WAGGO. Вилки проводов должны соответствовать немецкому стандарту (Евростандарт).
   13. Не рекомендуется установка УЗО для защиты электропотребителей систем звукового и видеооборудования, оборудования аппаратных связи и трансляции. Данное оборудование допускается подключать без использования УЗО.
   14. В период проведения монтажных работ для временного подключения инструмента должны использоваться стационарные технологические розетки, имеющиеся в помещениях

и на открытых площадях НМЭК-2021. Использование этих розеток в период проведения Мероприятия запрещено.

* 1. Запрещается самостоятельно, без согласования с Технической дирекцией Мероприятия, производить подключения к сетям НМЭК-2021.
  2. Перед подачей напряжения в систему электроснабжения временного объекта представителями Технической дирекции Мероприятия, электротехническим персоналом ЦП НМЭК-2021 совместно с электротехническим персоналом объекта временной застройки проверяется готовность системы временного электроснабжения и соответствие проекту смонтированных электропотребителей (оборудования, приборов, щитов и т. п.). При этом проверяется:
* соответствие параметров электрооборудования объекта представленным ранее в проектной документации на застройку;
* протоколы испытаний электроустановок, в т. ч.:
* *испытание сопротивления изоляции электропроводов и кабелей;*
* *проверка цепи фаза-нуль в электроустановках с номинальным напряжением до 1 кВ с системой ТN (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания);*
* *испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО);*
* *проверка действия расцепителей автоматических выключателей;*
* *проверка наличия цепи между заземленным оборудованием и заземлителем.*
  1. По результатам проверки готовности системы электроснабжения временного объекта принимается решение о его подключении (или неподключении) к действующим электрическим сетям ЦП НМЭК-2021. До подключения должен быть подписан Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
  2. При несоблюдении электротехническим персоналом подрядной организации действующих ПЭЭП, ПУЭ, ПТБ и ПОТ (приказ Минтруда России № 328н от 24 июля 2013 г.) во время проведения электромонтажных работ, представители Технической дирекции Мероприятия вправе запретить электромонтажные работы с составлением уведомления по установленной форме.
  3. Не разрешается без согласования с Технической дирекцией Мероприятия присоединять к вводному устройству дополнительное электрооборудование, не указанное в электрических схемах проектной документации на временную застройку.
  4. Для эксплуатации временных сетей электроснабжения в технических зонах временного объекта в месте их входа в существующие инженерные каналы должен быть предусмотрен свободный доступ к месту присоединения.

1. **Требования к слаботочным системам**
   1. При проектировании слаботочных систем временных объектов застройки ЦП НМЭК-2021 подрядная организация обязана предусмотреть электроснабжение оборудования своих слаботочных систем временных объектов от собственных электрических щитов с присоединением к точкам подключения действующих источников энергоснабжения. Точка подключения временных электрических сетей к действующим электрическим сетям должна быть указана в проекте временного электроснабжения временного объекта, согласованном с Технической дирекцией Мероприятия и техническими службами эксплуатации ЦП НМЭК-2021, с указанием суммарной активной потребляемой мощности оборудования временных объектов, присоединяемых к действующим электрическим сетям. Граница эксплуатационной ответственности между действующими электрическими сетями и подключаемыми временными электрическими сетями проходит по точке подключения (разъем, клемма и т. п.). Эксплуатационную ответственность за работу временных электрических сетей несет организация, назначенная Заказчиком временных объектов, на основании условий Договора на строительство временных объектов и в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок (ПУЭ).
   2. Категория надежности электроснабжения электропотребителей временных объектов устанавливается Заказчиком временного объекта с обязательным указанием времени возможного перерыва в электроснабжении при аварийных ситуациях. При невозможности перерыва в электроснабжении (даже на период срабатывания АВР) электроснабжение этих электропотребителей должно быть обеспечено по первой особой категории надежности (от ИБП).
   3. Для электропотребителей временных объектов ЦП НМЭК-2021 необходимо предусмотреть следующие технические решения:
2. два независимых электрических фидера;
3. щит АВР с возможностью удаленного мониторинга состояния вводных фидеров;
4. использование ИБП типа true-on-line в режиме параллельной работы N+1 с временем работы аккумуляторных батарей при максимально активной потребляемой мощности оборудования временного объекта не менее 30 минут. Для наиболее важных электропотребителей указанных Заказчиком временных объектов (список потребителей должен быть согласован с Заказчиком временных объектов) рекомендуется использование ИБП типа true-on-line или line-interactive с временем работы аккумуляторных батарей при максимально активной потребляемой мощности оборудования временного объекта не менее 30 минут с обязательным использованием устройства защиты от перенапряжения с возможностью удаленного мониторинга.
   1. Для электропотребителей не указанных Заказчиком временных объектов рекомендуется использовать ИБП типа line-interactive с временем работы аккумуляторных батарей при максимально активной потребляемой мощности оборудования временного объекта не менее 30 минут.
   2. Проектирование, монтаж и техническая эксплуатация слаботочных систем должны выполняться организацией, имеющей свидетельство о допуске на выполнение указанных выше видов работ от саморегулируемой организации (СРО).
   3. Выполнение работ производится в четком соответствии с согласованным Технической дирекцией Мероприятия, Техническими службами эксплуатации ЦП НМЭК-2021 и утвержденным Заказчиком проектом.
   4. Проекты слаботочных систем временных объектов застройки ЦП НМЭК-2021 должны быть объединены в единый проект, согласованы с Технической дирекцией Мероприятия и Техническими службами эксплуатации ЦП НМЭК-2021
   5. Для эксплуатации временных сетей ЛВС в технических зонах объекта временной застройки в месте их входа в существующие инженерные каналы должен быть предусмотрен свободный доступ к месту присоединения.
5. **Требования к строительной уборке помещений**

5.1. В период монтажа и демонтажа в помещениях, где производятся работы, подрядная организация самостоятельно ежедневно (в конце рабочего дня) осуществляет уборку, включающую сбор и вывоз строительного мусора и ТБО .

5.2. На период монтажа и демонтажа вывоз и утилизация отходов должна производиться подрядчиком самостоятельно.

5.3. Перед передачей площади после демонтажа временно возводимого сооружения от подрядчика Технической дирекции Мероприятия занимаемая площадь должна быть очищена силами подрядчика (убран скотч и его следы, смыты следы краски, вывезен мелкий и крупный строительный мусор и т. д.).

1. **Положение об использовании сетей беспроводного доступа (Wi-Fi) и иных радиопередающих средств на территории проведения Мероприятия** 
   1. Использование собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети Wi-Fi, допускается лишь при соблюдении правил и получения разрешения на использование радиопередающих средств (далее – «РЭС»), установленных настоящим Положением.
   2. Порядок получения разрешения на использование РЭС во время проведения Мероприятия распространяется на все радиопередающие устройства, в т. ч. на те, которые требуют лицензированных частот (двусторонней радиосвязи, точек доступа беспроводных сетей и т. д.).
   3. Сотрудники подрядных организаций, которые в силу производственной необходимости будут находиться на территории проведения Мероприятия, а также организации и ее сотрудники, участвующие в Мероприятии (далее – «пользователи РЭС»), назначают ответственное лицо для получения разрешения на использование радиочастот на период проведения Мероприятия и уведомляют об этом Техническую дирекцию Мероприятия.
   4. Порядок получения разрешения на использование радиочастот:
2. Пользователь РЭС обязан заполнить заявку (Приложение № 3) на использование РЭС на территории проведения Мероприятия и прислать ее на электронный адрес td@rk-em.com
3. После проверки правильности заполнения заявки формируется заказ на радиочастотное присвоение, который направляется в ФСО России (регулятору) для обеспечения временного разрешения на использование РЭС в период проведения Мероприятия на центральной площадке.
4. Пользователь РЭС на указанный им адрес электронной почты получает сообщение о статусе его радиочастотной заявки.
5. После получения временного разрешения пользователь РЭС должен ознакомиться с условиями использования радиочастот и перепрограммировать свое РЭС на назначенные ему номиналы радиочастот до прибытия на территорию проведения Мероприятия.
   1. Внимание! Радиочастотный ресурс ограничен, пользователь РЭС обязан подать заявку для получения разрешения на запрашиваемые номиналы радиочастот и радиочастотных каналов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала проведения Мероприятия. Оформление заключения по радиочастотной заявке проводится в течение минимум 10 (десяти) рабочих дней.
   2. Регистрация РЭС при наличии разрешения на использование радиочастоты не требуется! Работа РЭС без разрешения на использование радиочастоты на территории ЦП НМЭК-2021 запрещена! В случае использования собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети Wi-Fi, сотрудниками Исполнителя Заказчик имеет право демонтировать несанкционированное оборудование и предъявить Исполнителю финансовые штрафные санкции в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения.
6. **Требования по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространению коронавирусной инфекции (COVID 19) при проведении НМЭК-2021**
7. Персонал, осуществляющий работы по монтажу/демонтажу объектов временной застройки, должен пройти инструктаж у ответственного за проведение работ по соблюдению мер безопасности и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по применению дезинфицирующих средств;
8. Переговорные комнаты, конференц-залы и прочие закрытые места скопления людей должны быть оснащены системой вентиляции с выключенной системой рекуперации (использование отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси);
9. Переговорные комнаты, конференц-залы и прочие закрытые места скопления людей должны быть оснащены системой обеззараживания воздуха, разрешенных к использованию в присутствии людей;
10. В процессе монтажа/демонтажа ограничить контакты между персоналом разных функциональных, не связанные общими задачами и производственными процессами;
11. Обеспечить дистанцирование сотрудников (1,5 метра), как в период проведения монтажных/демонтажных работ (для технического персонала – с учетом требований безопасности проведения работ), так и в период проведения мероприятия;
12. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для персонала по установленному графику с соблюдением дистанции 1,5 метра;
13. Запрещается организация на выставочных стендах зон кейтеринга или кафе;
14. На всех объектах временной застройки должны быть организованы места обработки рук кожными антисептиками, в том числе, c помощью дозаторов или влажных салфеток;
15. Сотрудники, работающие на площадке мероприятия, должны быть обеспечены запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы) и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раз в 3 часа). Ответственные за производство работ осуществляют контроль за использованием сотрудниками защитных масок и перчаток в период проведения работ по монтажу /демонтажу;
16. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО;
17. Осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей не реже чем каждые 2 часа;

**Приложение № 1**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**типов радиоэлектронных средств, допущенных к использованию на территории проведения Мероприятия без получения разрешения на использование радиочастот**

1. Абонентские устройства (USB-модемы) беспроводного доступа радиотехнологий GSM, IMT-MC, UMTS, Wi-Fi, WiMax, LTE, встроенные либо входящие в состав других устройств.

**Использование абонентских устройств допускается исключительно в личных целях, создание беспроводной сети для обеспечения работы устройств или групп персонала без получения разрешения запрещено!**

1. Абонентские телефоны сотовой связи стандартов GSM, IMT-MC, UMTS, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.
2. Абонентские земные станции подвижной спутниковой связи INMARSAT, «Глобалстар», «Турайя», «Иридиум».
3. Устройства дистанционного управления охранной радиосигнализации автомашин.
4. Радиоэлектронные средства технологии Bluetooth, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.
5. Радиоэлектронные средства для обнаружения и спасания пострадавших от стихийных бедствий.
6. Пользовательские приемные устройства навигационных спутниковых систем GPS/Глонасс, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.
7. Медицинские импланты и имплантаты и другие изделия медицинского назначения, вживляемые в организм человека.
8. Слуховые радиотренажеры для людей с нарушениями слуха.
9. Устройства дистанционного управления затворами фотокамер и фотовспышками.

**Приложение № 2**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**типов радиоэлектронных средств, запрещенных к использованию на территории проведения Мероприятия без получения разрешения на использование радиочастот**

1. Точки доступа Wi-Fi.
2. Носимые и возимые радиостанции и рации.

**Приложение № 3**

**Форма заявки на использование радиопередающих средств**

|  |  |
| --- | --- |
| Официальное название организации |  |
| Контактное лицо организации |  |
| Email контактного лица организации |  |
| Контактный номер телефона |  |
| Тип оборудования, требующий получения разрешения на использование |  |
| Производитель оборудования и модель |  |
| Количество оборудования |  |
| Место использования оборудования |  |
| Описание задач, требующих использования радиопередающих средств |  |
| SSID сети (имя сети) |  |
| Комментарии |  |

Подпись уполномоченного лица

на подачу настоящей заявки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.